К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М - М "

РКНН – М 21 100

РКНН – М 21 200

РКНН – М 31 300

РКНН – М 41 400

РКНН – М 41 500

П А С П О Р Т

621 - 001 ПС

Конвекторы "Изотерм-М" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Конвектор "Изотерм-М" РКН–М  снабжен съемным кожухом, что значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание теплового пакета, в частности удаление с него пыли.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции прибора без потери теплотехнических характеристик.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм-М" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  130 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Пакет тепловой	1 шт.

Кожух	1 шт.

Кронштейн	2 шт.	для конвекторов длиной до 1,6 м.

или

3 шт.	для конвекторов длиной 1,6 м  и более.

Стяжка                                              1 шт.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвектор имеет внутреннюю резьбу G ½.

4.2.		Размеры изделий представлены на Рис.1,2,3 и в Табл. 1.

Рис. 1. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКНН-М 21 100(200) с нижним  подключением.

Рис. 2. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКНН-М 31 300 с нижним  подключением.

Рис. 3. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКНН-М 41 400(500) с нижним  подключением.

|  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конвектор | Номинальный тепловой поток | Размеры |  | Масса, кг |
|  | Q ну, кВт | H, мм | L, мм |  |
| РКНН-М 21 104 | 0,138 | 150 | 450 | 1,57 |
| РКНН-М 21 105 | 0,198 |  | 550 | 1,86 |
| РКНН-М 21 106 | 0,259 |  | 650 | 2,67 |
| РКНН-М 21 107 | 0,319 |  | 750 | 2,95 |
| РКНН-М 21 108 | 0,379 |  | 850 | 3,23 |
| РКНН-М 21 109 | 0,439 |  | 950 | 3,51 |
| РКНН-М 21 110 | 0,499 |  | 1050 | 3,79 |
| РКНН-М 21 111 | 0,559 |  | 1150 | 4,08 |
| РКНН-М 21 112 | 0,619 |  | 1250 | 4,36 |
| РКНН-М 21 113 | 0,679 |  | 1350 | 4,64 |
| РКНН-М 21 114 | 0,739 |  | 1450 | 4,92 |
| РКНН-М 21 115 | 0,800 |  | 1550 | 5,21 |
| РКНН-М 21 116 | 0,860 |  | 1650 | 5,48 |
| РКНН-М 21 117 | 0,920 |  | 1750 | 5,75 |
| РКНН-М 21 118 | 0,980 |  | 1850 | 6,03 |
| РКНН-М 21 119 | 1,040 |  | 1950 | 6,30 |
| РКНН-М 21 120 | 1,100 |  | 2050 | 6,58 |
| РКНН-М 21 121 | 1,160 |  | 2150 | 6,85 |
| РКНН-М 21 122 | 1,220 |  | 2250 | 7,13 |
| РКНН-М 21 123 | 1,280 |  | 2350 | 7,40 |
| РКНН-М 21 124 | 1,341 |  | 2450 | 7,68 |
| РКНН-М 21 125 | 1,401 |  | 2550 | 7,96 |
| РКНН-М 21 126 | 1,461 |  | 2650 | 8,22 |
| РКНН-М 21 127 | 1,521 |  | 2750 | 8,50 |
| РКНН-М 21 128 | 1,581 |  | 2850 | 8,77 |
| РКНН-М 21 129 | 1,641 |  | 2950 | 9,05 |
| РКНН-М 21 130 | 1,701 |  | 3050 | 9,32 |
| РКНН-М 21 204 | 0,171 | 250 | 450 | 2,106 |
| РКНН-М 21 205 | 0,245 |  | 550 | 2,463 |
| РКНН-М 21 206 | 0,319 |  | 650 | 2,820 |
| РКНН-М 21 207 | 0,394 |  | 750 | 3,179 |
| РКНН-М 21 208 | 0,468 |  | 850 | 3,536 |
| РКНН-М 21 209 | 0,542 |  | 950 | 3,893 |
| РКНН-М 21 210 | 0,617 |  | 1050 | 4,250 |
| РКНН-М 21 211 | 0,691 |  | 1150 | 4,607 |
| РКНН-М 21 212 | 0,765 |  | 1250 | 4,963 |
| РКНН-М 21 213 | 0,840 |  | 1350 | 5,323 |
| РКНН-М 21 214 | 0,914 |  | 1450 | 5,680 |
| РКНН-М 21 215 | 0,988 |  | 1550 | 6,037 |
| РКНН-М 21 216 | 1,062 |  | 1650 | 6,460 |
| РКНН-М 21 217 | 1,137 |  | 1750 | 6,809 |
| РКНН-М 21 218 | 1,211 |  | 1850 | 7,161 |
| РКНН-М 21 219 | 1,285 |  | 1950 | 7,511 |
| РКНН-М 21 220 | 1,360 |  | 2050 | 7,860 |
| РКНН-М 21 221 | 1,434 |  | 2150 | 8,209 |
| РКНН-М 21 222 | 1,508 |  | 2250 | 8,558 |
| РКНН-М 21 223 | 1,583 |  | 2350 | 8,908 |
| РКНН-М 21 224 | 1,657 |  | 2450 | 9,260 |
| РКНН-М 21 225 | 1,731 |  | 2550 | 9,610 |
| РКНН-М 21 226 | 1,805 |  | 2650 | 9,958 |
| РКНН-М 21 227 | 1,880 |  | 2750 | 10,308 |
| РКНН-М 21 228 | 1,954 |  | 2850 | 10,657 |
| РКНН-М 21 229 | 2,028 |  | 2950 | 11,009 |
| РКНН-М 21 230 | 2,103 |  | 3050 | 11,358 |
| РКНН-М 31 304 | 0,238 | 350 350 | 450 | 3,071 |
| РКНН-М 31 305 | 0,342 |  | 550 | 3,587 |
| РКНН-М 31 306 | 0,445 |  | 650 | 4,074 |
| РКНН-М 31 307 | 0,549 |  | 750 | 4,549 |
| РКНН-М 31 308 | 0,652 |  | 850 | 5,021 |
| РКНН-М 31 309 | 0,756 |  | 950 | 5,492 |
| РКНН-М 31 310 | 0,859 |  | 1050 | 5,963 |
| РКНН-М 31 311 | 0,963 |  | 1150 | 6,435 |
| РКНН-М 31 312 | 1,066 |  | 1250 | 6,906 |
| РКНН-М 31 313 | 1,170 |  | 1350 | 7,382 |
| РКНН-М 31 314 | 1,273 |  | 1450 | 7,853 |
| РКНН-М 31 315 | 1,377 |  | 1550 | 8,324 |
| РКНН-М 31 316 | 1,480 |  | 1650 | 8,982 |
| РКНН-М 31 317 | 1,584 |  | 1750 | 9,446 |
| РКНН-М 31 318 | 1,687 |  | 1850 | 9,914 |
| РКНН-М 31 319 | 1,791 |  | 1950 | 10,378 |
| РКНН-М 31 320 | 1,894 |  | 2050 | 10,841 |
| РКНН-М 31 321 | 1,998 |  | 2150 | 11,305 |
| РКНН-М 31 322 | 2,101 |  | 2250 | 11,769 |
| РКНН-М 31 323 | 2,205 |  | 2350 | 12,233 |
| РКНН-М 31 324 | 2,308 |  | 2450 | 12,701 |
| РКНН-М 31 325 | 2,412 |  | 2550 | 13,165 |
| РКНН-М 31 326 | 2,515 |  | 2650 | 13,629 |
| РКНН-М 31 327 | 2,619 |  | 2750 | 14,092 |
| РКНН-М 31 328 | 2,722 |  | 2850 | 14,556 |
| РКНН-М 31 329 | 2,826 |  | 2950 | 15,024 |
| РКНН-М 31 330 | 2,929 |  | 3050 | 15,488 |
| РКНН-М 41 404 | 0,261 | 450 | 450 | 3,949 |
| РКНН-М 41 405 | 0,375 |  | 550 | 4,522 |
| РКНН-М 41 406 | 0,488 |  | 650 | 5,094 |
| РКНН-М 41 407 | 0,602 |  | 750 | 5,673 |
| РКНН-М 41 408 | 0,715 |  | 850 | 6,246 |
| РКНН-М 41 409 | 0,829 |  | 950 | 6,818 |
| РКНН-М 41 410 | 0,942 |  | 1050 | 7,391 |
| РКНН-М 41 411 | 1,056 |  | 1150 | 7,964 |
| РКНН-М 41 412 | 1,169 |  | 1250 | 8,536 |
| РКНН-М 41 413 | 1,283 |  | 1350 | 9,115 |
| РКНН-М 41 414 | 1,396 |  | 1450 | 9,688 |
| РКНН-М 41 415 | 1,510 |  | 1550 | 10,260 |
| РКНН-М 41 416 | 1,623 |  | 1650 | 11,128 |
| РКНН-М 41 417 | 1,737 |  | 1750 | 11,701 |
| РКНН-М 41 418 | 1,850 |  | 1850 | 12,279 |
| РКНН-М 41 419 | 1,964 |  | 1950 | 12,852 |
| РКНН-М 41 420 | 2,077 |  | 2050 | 13,425 |
| РКНН-М 41 421 | 2,191 |  | 2150 | 13,997 |
| РКНН-М 41 422 | 2,304 |  | 2250 | 14,570 |
| РКНН-М 41 423 | 2,418 |  | 2350 | 15,143 |
| РКНН-М 41 424 | 2,531 |  | 2450 | 15,721 |
| РКНН-М 41 425 | 2,645 |  | 2550 | 16,294 |
| РКНН-М 41 426 | 2,758 |  | 2650 | 16,867 |
| РКНН-М 41 427 | 2,872 |  | 2750 | 17,439 |
| РКНН-М 41 428 | 2,985 |  | 2850 | 18,012 |
| РКНН-М 41 429 | 3,099 |  | 2950 | 18,591 |
| РКНН-М 41 430 | 3,212 |  | 3050 | 19,163 |
| РКНН-М 41 504 | 0,274 | 550 550 | 450 | 4,066 |
| РКНН-М 41 505 | 0,393 |  | 550 | 4,714 |
| РКНН-М 41 506 | 0,513 |  | 650 | 5,363 |
| РКНН-М 41 507 | 0,632 |  | 750 | 6,018 |
| РКНН-М 41 508 | 0,751 |  | 850 | 6,667 |
| РКНН-М 41 509 | 0,870 |  | 950 | 7,316 |
| РКНН-М 41 510 | 0,989 |  | 1050 | 7,965 |
| РКНН-М 41 511 | 1,109 |  | 1150 | 8,614 |
| РКНН-М 41 512 | 1,228 |  | 1250 | 9,263 |
| РКНН-М 41 513 | 1,347 |  | 1350 | 9,918 |
| РКНН-М 41 514 | 1,466 |  | 1450 | 10,567 |
| РКНН-М 41 515 | 1,585 |  | 1550 | 11,216 |
| РКНН-М 41 516 | 1,705 |  | 1650 | 12,240 |
| РКНН-М 41 517 | 1,824 |  | 1750 | 12,889 |
| РКНН-М 41 518 | 1,943 |  | 1850 | 13,544 |
| РКНН-М 41 519 | 2,062 |  | 1950 | 14,193 |
| РКНН-М 41 520 | 2,181 |  | 2050 | 14,841 |
| РКНН-М 41 521 | 2,301 |  | 2150 | 15,490 |
| РКНН-М 41 522 | 2,420 |  | 2250 | 16,139 |
| РКНН-М 41 523 | 2,539 |  | 2350 | 16,788 |
| РКНН-М 41 524 | 2,658 |  | 2450 | 17,443 |
| РКНН-М 41 525 | 2,777 |  | 2550 | 18,093 |
| РКНН-М 41 526 | 2,897 |  | 2650 | 18,741 |
| РКНН-М 41 527 | 3,016 |  | 2750 | 19,390 |
| РКНН-М 41 528 | 3,135 |  | 2850 | 20,039 |
| РКНН-М 41 529 | 3,254 |  | 2950 | 20,694 |
| РКНН-М 41 530 | 3,373 |  | 3050 | 21,343 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

5.2. Отвинтить в нижней части конвектора винты и снять кожух.

При длине конвектора 1,6 м и более, он комплектуется третьим кронштейном.

5.3. 	Прислонить тепловой пакет в сборе с кронштейнами к стене.

Разметить на стене по кронштейнам изделия места крепления (см. рис.2).

При  этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 100-120 мм, а   между конвектором и подоконником не менее 100 мм.

При выполнении этой операции рекомендуется использовать упаковочную коробку, положив ее плашмя на пол.

5.4. 	Выполнить отверстия в стене, установить дюбели и закрепить кронштейны шурупами.

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

После закрепления кронштейнов демонтировать монтажную стяжку!

5.5. 	Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.6. Для удаления воздуха из конвектора необходимо отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.

После того, как вода пойдет сплошной струей, воздухоспускной клапан закрыть.

5.7. Установить кожух на кронштейны и закрепить его винтами.

Последовательность монтажа конвектора на стене

Рис. 2

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 12 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм-М" соответствует

ТУ 25.21.11-001.46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов - 10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,

АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.