К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М - М "

РКДН – М 24 200

П А С П О Р Т

641 - 224 ПС

Конвекторы "Изотерм-М" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Конвектор "Изотерм-М" РКН–М  снабжен съемным кожухом, что значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание теплового пакета, в частности удаление с него пыли.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции прибора без потери теплотехнических характеристик.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм-М" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  130 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Пакет тепловой	1 шт.

Кожух	2 шт.

Кожух средний                                 1 шт.

Кронштейн	2 шт.	для конвекторов длиной до 1,25 м.

или

3 шт.	для конвекторов длиной 1,25 м  и более.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвектор имеет внутреннюю резьбу G ½.

4.2.		Размеры изделий представлены на Рис.1 и в Табл.1.

Рис. 1. Конвектор «Изотерм-М» напольный концевой РКДН-М 24 200 с боковым подключением.

| Таблица 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конвектор | Номинальный тепловой поток | Размеры |  | Масса, кг |
|  | Q ну, кВт | H, мм | L, мм |  |
| РКДН-М 24 204 | 0,664 | 250 | 450 | 5,94 |
| РКДН-М 24 205 | 0,952 |  | 550 | 6,87 |
| РКДН-М 24 206 | 1,241 |  | 650 | 7,81 |
| РКДН-М 24 207 | 1,529 |  | 750 | 8,76 |
| РКДН-М 24 208 | 1,818 |  | 850 | 9,69 |
| РКДН-М 24 209 | 2,106 |  | 950 | 10,63 |
| РКДН-М 24 210 | 2,395 |  | 1050 | 11,56 |
| РКДН-М 24 211 | 2,683 |  | 1150 | 12,98 |
| РКДН-М 24 212 | 2,972 |  | 1250 | 13,91 |
| РКДН-М 24 213 | 3,260 |  | 1350 | 14,86 |
| РКДН-М 24 214 | 3,549 |  | 1450 | 15,80 |
| РКДН-М 24 215 | 3,837 |  | 1550 | 16,73 |
| РКДН-М 24 216 | 4,126 |  | 1650 | 17,67 |
| РКДН-М 24 217 | 4,414 |  | 1750 | 18,60 |
| РКДН-М 24 218 | 4,703 |  | 1850 | 19,55 |
| РКДН-М 24 219 | 4,991 |  | 1950 | 20,49 |
| РКДН-М 24 220 | 5,280 |  | 2050 | 21,42 |
| РКДН-М 24 221 | 5,568 |  | 2150 | 22,36 |
| РКДН-М 24 222 | 5,857 |  | 2250 | 23,29 |
| РКДН-М 24 223 | 6,145 |  | 2350 | 24,23 |
| РКДН-М 24 224 | 6,434 |  | 2450 | 25,18 |
| РКДН-М 24 225 | 6,722 |  | 2550 | 26,11 |
| РКДН-М 24 226 | 7,011 |  | 2650 | 27,05 |
| РКДН-М 24 227 | 7,299 |  | 2750 | 27,98 |
| РКДН-М 24 228 | 7,588 |  | 2850 | 28,92 |
| РКДН-М 24 229 | 7,876 |  | 2950 | 29,87 |
| РКДН-М 24 230 | 8,165 |  | 3050 | 30,80 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться согласно требованиям СНиП 3.05.01-85

«Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными

организациями.

5.2. Разметить по опорам конвектора места крепления на полу.

Выполнить отверстия в полу и зафиксировать изделие (см. рис.2).

Отвинтить в нижней части конвектора винты и снять боковые и средний кожуха. (При длине конвектора 1,25 м и более, он комплектуется третьим кронштейном.)

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

5.3. Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.4. Для удаления воздуха из конвектора необходимо отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.

После того, как вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

5.5. Установить кожуха на кронштейны и закрепить их винтами.

Последовательность монтажа конвектора

Рис. 2

Последовательность монтажа  конвектора  РКДН-М.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 4 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

6.4.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм-М" соответствует

ТУ 25.21.11-001.46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов - 10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1, ОАО "Фирма Изотерм".

тел.	(812) 461-90-54

факс	(812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.