К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М - М "

РКДН – М 34 300  Т2

П А С П О Р Т

645 - 334 ПС

Конвекторы "Изотерм-М" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Конвектор "Изотерм-М" РКН–М  снабжен съемным кожухом, что значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание теплового пакета, в частности удаление с него пыли.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции прибора без потери теплотехнических характеристик.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм-М" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  120 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа (10 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Пакет тепловой	1 шт.

Кожух	2 шт.

Кожух средний                                 1 шт.

Кронштейн	2 шт.	для конвекторов длиной до 1,25 м.

или

3 шт.	для конвекторов длиной 1,25 м  и более.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвектор имеет внутреннюю резьбу G ½.

4.2.		Размеры изделий представлены на Рис.1 и в Табл.1.

Рис. 1. Конвектор «Изотерм-М» напольный концевой РКДН-М 34 300 Т2 с нижним подключением.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конвектор | Номинальный тепловой поток | Размеры |  |  | Масса, кг |
|  | Q ну, кВт | H, мм | L, мм |  |  |
| РКДН-М 34 304 Т2 | 0,934 | 350 | 450 |  | 8,07 |
| РКДН-М 34 305 Т2 | 1,339 |  | 550 |  | 9,25 |
| РКДН-М 34 306 Т2 | 1,745 |  | 650 |  | 10,45 |
| РКДН-М 34 307 Т2 | 2,151 |  | 750 |  | 11,63 |
| РКДН-М 34 308 Т2 | 2,557 |  | 850 |  | 12,81 |
| РКДН-М 34 309 Т2 | 2,963 |  | 950 |  | 14,00 |
| РКДН-М 34 310 Т2 | 3,369 |  | 1050 |  | 15,18 |
| РКДН-М 34 311 Т2 | 3,775 |  | 1150 |  | 16,36 |
| РКДН-М 34 312 Т2 | 4,181 |  | 1250 |  | 18,07 |
| РКДН-М 34 313 Т2 | 4,587 |  | 1350 |  | 19,27 |
| РКДН-М 34 314 Т2 | 4,993 |  | 1450 |  | 20,45 |
| РКДН-М 34 315 Т2 | 5,398 |  | 1550 |  | 21,63 |
| РКДН-М 34 316 Т2 | 5,804 |  | 1650 |  | 22,82 |
| РКДН-М 34 317 Т2 | 6,210 |  | 1750 |  | 24,00 |
| РКДН-М 34 318 Т2 | 6,616 |  | 1850 |  | 25,18 |
| РКДН-М 34 319 Т2 | 7,022 |  | 1950 |  | 26,36 |
| РКДН-М 34 320 Т2 | 7,428 |  | 2050 |  | 27,56 |
| РКДН-М 34 321 Т2 | 7,834 |  | 2150 |  | 28,74 |
| РКДН-М 34 322 Т2 | 8,240 |  | 2250 |  | 29,92 |
| РКДН-М 34 323 Т2 | 8,646 |  | 2350 |  | 31,11 |
| РКДН-М 34 324 Т2 | 9,052 |  | 2450 |  | 32,29 |
| РКДН-М 34 325 Т2 | 9,457 |  | 2550 |  | 33,47 |
| РКДН-М 34 326 Т2 | 9,863 |  | 2650 |  | 34,65 |
| РКДН-М 34 327 Т2 | 10,269 |  | 2750 |  | 35,85 |
| РКДН-М 34 328 Т2 | 10,675 |  | 2850 |  | 37,03 |
| РКДН-М 34 329 Т2 | 11,081 |  | 2950 |  | 38,21 |
| РКДН-М 34 330 Т2 | 11,487 |  | 3050 |  | 39,40 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

5.2. Разметить по опорам конвектора места крепления на полу.

Выполнить отверстия в полу и зафиксировать изделие (см. рис.2).

Отвинтить в нижней части конвектора винты и снять боковые и средний кожуха. (При длине конвектора 1,25 м и более, он комплектуется третьим кронштейном.)

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

Последовательность монтажа конвектора

Рис. 2

Последовательность монтажа  конвектора  РКДН-М Т2.

5.3. Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

5.4. Выполнить предварительную настройку пропускной способности на расчетное значение.

Для клапанов ''Herz'' - TS-90-V следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

открутите с клапана рифленую защитную гайку;

наденьте регулировочный ключ на клапан;

маховик ключа вращайте вправо до упора, это даст исходную точку для настройки;

индикаторный диск установите на отметку «0» на маховике;

удерживая в фиксированном положении  индикаторный диск, вращать маховик до тех пор, пока нужная ступень настройки не совпадёт с индикаторным язычком;

уберите ключ с клапана, не изменяя установленной ступени преднастройки;

установите обратно защитную гайку и защитный колпачок или термостатический элемент.

Для клапанов RА 15 N “Danfoss” следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

поднимите кольцо настройки 1 (рис. 5);

поверните шкалу кольца настройки 2 так, чтобы желаемое значение оказалось против установленной отметки (!), расположенной со стороны выходного отверстия клапана (заводская установка - "N");

отпустите кольцо настройки

Предварительная настройка может производиться в диапазоне  от  "1"   до "7" с интервалами  0,5 . В положении "N" клапан полностью открыт. Следует избегать установки на темную зону шкалы.

Выполнить монтаж термостатического элемента.                                                 Рис.5

5.5.	При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

5.6. Установить кожух на кронштейны и закрепить его винтами.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 3 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

6.4.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм-М" соответствует

ТУ 25.21.11-001.46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов - 10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1, ОАО "Фирма Изотерм".

тел.	(812) 461-90-54

факс	(812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.